机场消防车定期检测和退役管理规定（试行）

（二次征求意见稿）

第一章  总则

- 为提升机场消防车管理效能，规范机场消防车定期检测和退役管理，依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》等法律法规，参照国家消防救援局《国家综合性消防救援队伍消防车退役管理规定》，结合民航实际，制定本规定。

- 本规定所称机场消防车专指公共航空运输机场（以下简称运输机场）配备的用于航空器消防救援的快速调动车和主力泡沫车。

本规定所称服役是指机场消防车自航空器活动区机动车行驶证初次发证日期起算开展航空器消防救援保障。

本规定所称退役是指机场消防车退出航空器消防救援保障。

- 运输机场运营人负责机场消防车定期检测和退役管理工作。

- 机场消防车定期检测及退役应当遵循“安全第一、注重效能、厉行节约、良性循环”的原则。

第二章  预防性维修

- 为了维持机场消防车作战性能状态，确保航空器消防救援保障能力，应当建立预防性维修制度，对在役机场消防车开展预防性维修。

- 预防性维修制度包括日常检查制度和维护保养制度。运输机场运营人建立预防性维修制度应当考虑以下因素：

（一）机场消防车服役年限；

（二）机场消防车使用频率；

（三）机场消防车使用环境因素；

（四）机场消防车上次定期检测结果及检测单位建议；

（五）机场消防车制造商的维护建议；

（六）其他影响机场消防车性能的因素。

- 运输机场运营人应当根据本场机场消防车车型建立日常检查制度，明确日检、周检、月检的核心重点、关键指标及检查流程，制定具体检查内容并严格实施，做好台账记录。

有条件的运输机场运营人可以利用信息化手段，提高日常检查的执行效率，避免重复和遗漏。

- 运输机场运营人应当建立机场消防车维护保养制度，制定维护保养计划，根据车辆维修保养手册开展车辆维护保养，包括动力系统、消防系统、电气系统、液压系统等内容，做好台账记录。

运输机场运营人按相关规定在机场消防队设置装备技师岗位，并配备专人负责消防车辆管理、维护、保养。

第三章  定期检测

- 定期检测是指运输机场运营人应当对服役7年以上的机场消防车，依据《机场消防车定期检测技术要求和测试方法》（详见附件一）每年组织开展定期检测，形成检测报告（报告包含的内容见附件二）。

机场消防车所有检测项目结果均合格的，出具检测合格报告，该报告自出具之日起一年内有效。

机场消防车在检测合格有效期内方可继续开展航空器消防救援保障。

- 对于服役7年以上、15年以下的机场消防车，运输机场运营人每年应当委托原消防车生产企业（含其委托单位）、第三方检测单位或者自行开展定期检测；对于服役16年以上的机场消防车，运输机场运营人每年应当委托原消防车生产企业（含其委托单位）或者第三方检测单位开展定期检测。

运输机场运营人委托第三方检测单位开展定期检测的，应当为经中国合格评定国家认可委员会认可或按照《检验检测机构资质认定管理办法》取得资质的具备泡沫消防车或者机场消防车检验能力的检验检测机构。

运输机场运营人自行开展定期检测的，检测人员应当不少于三人，且至少包含一名机场消防车生产企业（含其委托单位）的技术人员。

- 对于服役16年以上的机场消防车，运输机场运营人应当在该机场消防车的每个检测周期届满前5个工作日内将检测合格报告报送所在地地区民用航空管理机构。

运输机场运营人首次报送时，应当将服役第7年以后的定期检测报告一并报送。

第四章  退役

- 机场消防车符合以下情形之一的，应当退役：

（一）定期检测不合格；

（二）由于故障率高或关键零部件停产，且无法采用同类别零部件替代，车辆不能完全修复，导致无法正常执勤；

（三）同款车型出现设计或制造严重缺陷，导致重大事故或存在重大安全隐患，且经论证后无法有效解决；

（四）符合其他应当退役条件的。

- 对未达到上述退役条件但经综合评估不再适用于本场的机场消防车，运输机场运营人可根据实际需求予以更换。

第五章  附则

- 运输机场配备的其他消防救援车辆，退役条件按照《机动车强制报废标准规定》和《国家综合性消防救援队伍消防车退役管理规定》执行。

- 本规定所称“以上”、“以下”包括本数。

- 本规定由民航局公安局负责解释。

- 本规定自印发之日起施行。

附件一

机场消防车定期检测技术要求和测试方法

1 总 则

- 为保障机场消防车的救援能力能够持续满足作战要求，制定机场消防车定期检测技术要求和测试方法。

- 本文适用于运输机场（含军民合用机场的民用部分，以下简称机场）在役机场消防车的检测。

2 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 12543 汽车加速性能试验方法

- GB/T 12544 汽车最高车速试验方法

- GB 7956.3 消防车 第3部分：泡沫消防车

3 术语和定义

- 3.1满载车辆 fully loaded vehicle

- 车辆同时满足驾驶室内的座位满载、燃油箱内的燃油满载、装备全配备以及灭火剂按照设计容量满载的要求。

4 技术要求

- 4.1动力性能

- 4.1.1发动机和变速器在工作状态下运行，满载快速调动车在机场路面上连续加速从静止加速到80km/h以上不超过25s，最大行驶速度大于105km/h；满载机场主力泡沫车在机场路面上从静止加速到80km/h以上不超过40s，最大行驶速度大于100km/h。

- 4.1.2在顶炮喷射灭火剂时，满载机场消防车能够以16km/h的速度在机场消防车行驶区域最大坡度的干燥路面上坡、停车、启动和继续上坡。

- 4.1.3机场消防车行驶时应当能接合消防泵。当机场消防车分别以不小于40km/h时速行驶、不大于10km/h时速前进、不大于8km/h时速倒车时，消防泵均可以全功率运转（在额定流量和额定压力下运转）。

- 4.2悬架

- 底盘悬架应保证机场消防车任一车轮驶上300 mm高台时，其他车轮不离开地面。

- 4.3制动

- 4.3.1行车制动：满载机场消防车在平坦、硬实、干燥和清洁路面上行驶，行驶速度从30km/h开始制动，制动距离应不大于10m。

- 4.3.2驻车制动：满载机场消防车实现在机场消防车行驶区域最大上下坡路面上驻车制动。

- 4.4驾驶室噪声

- 满载机场消防车在平坦、硬实、干燥和清洁路面以80km/h速度行驶时，在没有警报设备运行的情况下，驾驶室内每个位置的噪音水平应不大于85dB（A）。

- 4.5 消防炮

- 机场消防车的喷射流量为顶炮、举升臂端炮或前杠炮的喷射流量。当顶炮、举升臂端炮和前杠炮组合使用时，喷射流量为各消防炮喷射流量总和，喷射率应不小于4500L/min。

- 4.6举升系统

- 对带有举升臂的机场消防车，臂架应可以正常举升，且举升高度符合出厂技术参数。

- 4.7自保系统

- 自保系统在行驶过程中启用，自保喷嘴正常使用。

- 4.8干粉系统

- 减压阀连续启闭10次，减压阀的出口压力均在额定工作压力范围内。

- 4.9泡沫混合液混合比

- 泡沫混合液的混合比应不低于所选泡沫混合液的混合比。

- 4.10消防泵

- 消防泵的使用年限应不超过20年。消防泵额定压力下的流量应不小于额定工况的80％。

5 测试方法

- 开展测试前，选择合适的测试路段开展测试，测试过程不得影响机场运行或危及其他车辆或人员安全。

- 5.1动力性能测试

- 5.1.1机场消防车满载状态下开展动力性能测试。测试应选择道路状况良好，并满足机场消防车运行环境温度条件开展。

- 5.1.2按照GB/T 12543的测量方法，测试机场消防车从0到80km/h的加速时间，判断测试结果是否符合4.1.1的要求。

- 5.1.3按照GB/T 12544的测量方法，测试机场消防车最大行驶速度，判断测试结果是否符合4.1.1的要求。

- 5.1.4观察在顶炮喷射灭火剂时，满载机场消防车以16km/h的速度在机场消防车行驶区域最大坡度的干燥路面上坡、停车、启动和继续上坡的状态，判断测试结果是否符合4.1.2的要求。

- 5.1.5在全功率运转时，测试机场消防车的最大行驶速度、最小前进速度和最小倒车速度是否符合4.1.3的要求。

- 5.2悬架测试

- 将满载的机场消防车停在平坦坚硬的地面上，在地面放置一高度300 mm的平板，将机场消防车任一车轮驶上300 mm的平台上观察其他车轮的离地情况，判断测试结果是否符合4.2的要求。

- 5.3制动测试

- 5.3.1机场消防车满载状态下开展制动系统测试。测试应选择道路状况良好的场地开展。

- 5.3.2测量机场消防车行驶速度从30km/h开始制动到停车的制动距离，判断测试结果是否符合4.3.1的要求。

- 5.3.3在上坡和下坡路段分别开展驻车制动测试。在机场消防车行驶区域内最大坡度的路面上驻车，判断测试结果是否符合4.3.2的要求。

- 5.4驾驶室噪声测试

- 满载机场消防车在平坦、硬实、干燥和清洁路面以80km/h速度行驶时，在没有警报设备运行的情况下，在驾驶室每个座位乘员的耳旁处测量噪音水平，判断测试结果是否符合4.4的要求。

- 5.5消防炮测试

- 采用称重法测量消防炮的喷射率大小，判断测试结果是否符合4.5的要求。

- 5.6举升系统测试

- 通过分别观察臂架举升动作和测量最大举升高度，判断测试结果是否符合4.6的要求。

- 5.7自保系统测试

- 在行驶过程中操作自保系统，通过观察自保喷嘴的工作状态，判断测试结果是否符合4.6的要求。

- 5.8干粉系统测试

- 将减压阀连续启闭10次，检查减压阀后的压力是否达到干粉炮喷射管路压力的0.8～1.0倍，判断测试结果是否符合4.8的要求。

- 5.9泡沫混合液混合比测试

- 按照GB 7956.3的测量方法，测量泡沫比例混合器的泡沫混合比，判断测试结果是否符合4.9的要求。

- 5.10消防泵

- 现场查看消防泵铭牌，判断使用年限是否符合4.10的要求。测试消防泵额定压力下的流量，判断测试结果是否符合4.10的要求。

附件二

检测报告内容

报告封面:

报告编号:

机场消防车定期检测报告

委托单位：

检测单位 ( 盖章):

报告日期:	年	月	日

备注：运输机场运营人自行开展定期检测的，应在检测报告加盖公章。

报告信息页:

| 委托单位 | 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 检测单位 | 名 称 |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 检测日期 |  |  |  |  |
| 检测地点 |  |  |  |  |
| 主要检测人员 | （签字） |  |  |  |
| 机场消防队负责人 | （签字） |  |  |  |
| 运输机场运营人负责人 | （签字） |  |  |  |

报告正文:

机场消防车定期检测报告	报告编号:

一、 检测依据

二、 检测情况

三、检测结果

（以下按一车一表依次列出）

| 车辆类型 |  | 车辆识别代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测内容 |  | 检测结果 |  | 检测结论 |
| 动力性能 | １ |  |  |  | 合格/不合格 |
|  | ２ |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 悬架 | １ |  |  |  |  |
|  | ２ |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

四、检测结论

经检测，××机场消防车XXXX（车辆代码）合格/不合格。

( 以下空白)