中国民用航空局航空器适航审定司

编    号：AP-55-AA-2019-01

下发日期：2019年**月**日

民用航空燃料供应企业适航审定

及证后监管程序

目   录

1 总则	1

1.1 目的	1

1.2 依据	1

1.3 撤销	1

1.4 相关文件	1

1.5 适用范围	2

1.6 背景说明	2

2 定义	3

2.1 局方	3

2.2 项目主管	3

2.3 燃料供应商	3

2.4 责任经理	3

2.5 民用航空油料	3

2.6 民用航空燃料	4

3 申请和受理	4

3.1 申请	4

3.2 受理	5

4 适航审定程序	5

4.1 审查组	5

4.2 审查计划	7

4.3 审查通知	7

4.4 首次会议	7

4.5 符合性审定	8

4.6 审定问题和审定意见	10

4.7 末次会议	10

4.8 整改与复核	11

4.9 审定报告	11

4.10 文件的保存	12

5 批准书的批准和颁发	12

6 证后监管	12

6.1 职责	13

6.2 证件管理	13

6.3 证后监督检查	15

6.4 更改的控制	15

6.5 信息报告	16

6.6 发布批准书持有人清单	17

7 审定情况报告	17

8 附则	17

附录  民用航空燃料供应企业适航审定大纲	18

附表1 民用航空燃料供应企业适航批准书申请书	31

附表2 民用航空燃料供应企业信息表	32

附表3 受理申请通知书	33

附表4 不予受理通知书	35

附表5 资料审查表	36

附表6 民用航空燃料供应企业适航审定检查单	37

附表7 航油适航检查发现问题通知书	48

附表8 民用航空燃料供应企业审定纪要	49

附表9 民用航空油料供应企业适航批准书	50

附表10 民用航空油料供应企业适航批准书项目单	51

附表11 新增及改扩建供油设施设备投用备案表表	52

附表12 民用航空燃料供应企业信息报告表	53

民用航空燃料供应企业适航审定

及证后监管程序

# 1 总则

## 1.1 目的

为指导和规范民用航空燃料供应企业的适航审定和证后监管，特制定本程序。

## 1.2 依据

本程序依据中国民用航空规章《民用航空油料适航管理规定》（CCAR-55）制定。

## 1.3 撤销

自本程序生效之日起，撤销2007年2月14日生效的《民用航空燃料供应企业适航审定程序》（AP-55-01）和2008年2月1日生效的《民用航空油料适航证后监管程序》（AP-55-AA-2008-03）。

## 1.4 相关文件

《民用航空喷气燃油供应手册》（ICAO Doc 9977）

《民用航空油料适航管理规定》（CCAR-55）

《航空发动机适航规定》（CCAR-33）

《民用航空器适航委任代表和委任单位代表的规定》（CCAR-183）

《喷气燃料过滤分离器通用技术规范》（GB/T 21358）

《喷气燃料过滤分离器通用规范》（GJB 610）

《民用航空燃料质量控制和操作程序》（MH/T 6020）

《民用航空油料储存运输容器清洗》（MH/T 6037）

《民用航空燃料水路运输质量控制》（MH/T 6038）

《小型机场民用航空燃料质量控制和操作程序》（MH/T 6044）

《民用航空燃料设施设备浸润冲洗质量控制》（MH/T 6076）

《民用航空燃料长输管道输送质量控制》（MH/T 6080）

《石油产品包装、贮运及交货验收规则》（SH/T 0164）

《航空喷气燃料过滤分离器规范和评定程序》（EI 1581）

以上文件均为最新有效版本。

## 1.5 适用范围

本程序适用于中华人民共和国境内民用航空燃料供应企业的适航审定及证后监管。

## 1.6 背景说明

航空燃料质量直接影响航空器安全，航空燃料质量管理是民用航空安全管理的重要环节。世界上各主要适航当局均对民用航空燃料的质量进行管理。

在全球范围内，近年来发生了数起由航空燃料质量原因引起的飞行事故。2008年1月17日，英航BA038航班因燃料中水分结冰，堵塞燃料系统，导致飞机下降过程中突然失去动力，最终迫降伦敦希斯罗机场，事故导致飞机损毁，47人受伤；2010年4月13日，国泰CPA780航班因燃料含水超标，导致发动机出现控制问题，迫降香港机场，事故导致63人受伤。上述事故发生后，引起了国际社会的广泛关注。2012年ICAO发布了《民用航空喷气燃油供应手册》（Doc 9977），以指导各国民航当局对喷气燃料进行管理。

AP-55-01《民用航空燃料供应企业适航审定程序》（2007年2月14日生效）和AP-55-AA-2008-03《民用航空油料适航证后监管程序》（2008年2月1日生效）的颁布实施，对规范民用航空燃料供应企业的适航审定发挥了重要作用，适航审定成效显著，国内航空燃料供应企业质量控制水平有了明显提升。但是近年来，随着民航局关于航空燃料供应企业适航审定思路的转变和职责分工的调整，以及航空燃料技术标准的新增和修订，原程序在审定过程中出现了一些不相适应的情况。因此，需要修订原程序，以满足适航管理发展的需要。

# 2 定义

## 2.1 局方

指中国民用航空局航空器适航审定司（以下简称适航司）。

## 2.2 项目主管

指经中国民用航空航油航化适航审定中心（以下简称航油航化审定中心）指定，负责对民用航空燃料供应企业适航批准书（以下简称批准书）持有人进行管理和监督的适航审查人员。

## 2.3 燃料供应商

指为民用航空燃料供应企业提供航空燃料的炼油厂或经销商。

## 2.4 责任经理

指申请人单位指派的能对本程序的要求负责，并有权为此支配本单位的人员、设施设备和财产的人员。

## 2.5 民用航空油料

民用航空油料（以下简称航油）指为民用航空器及其部件提供动力、润滑、能量转换并适应航空器各种性能的特殊油品。包括航空燃料、航空润滑油、航空润滑脂、航空特种液及添加剂等。

## 2.6 民用航空燃料

民用航空燃料（以下简称燃料）指为民用航空器提供的喷气燃料和航空汽油。

# 3 申请和受理

## 3.1 申请

3.1.1申请方法

申请人通过航油航化适航审定系统进行申请。航油航化适航审定系统网址：www.fccc.org.cn, http://118.123.172.240/User/Login。

提交的申请资料包括：

（1）申请书（附表1，CAAC表AAC-5501）；

（2）申请人合法资质的证明文件

如申请人营业执照等。如果申请人是某单位或某组织的一部分，应上传上级单位的资质文件和上级单位的相应授权文件。

（3）申请人总体概况的说明

提交民用航空燃料供应企业信息表（附表2，CAAC表AAC-55XX）和申请人总体概况说明。总体概况说明应包含申请人基本概况，燃料业务流程说明及运行情况介绍。

（4）申请人质量体系的说明

包括申请人质量体系的说明和质量控制文件目录等。

3.1.2 申请人的责任和义务

（1）申请人应按照本程序的规定提交申请材料，并对申请材料内容的真实性负责；

（2）申请人应接受局方认为必要的资料评审和现场审定；

（3）申请人应为审查组提供必要的工作条件和足够时间以保证适航审定工作顺利进行；

（4）申请人应承诺允许审查人员查阅有关的所有资料，并有权进入有关的场所进行审定。

3.1.3 申请书的有效期

申请书的有效期为两年，到期仍未获得批准的申请人，应重新申请或经适航司批准延长申请书的有效期。

## 3.2 受理

3.2.1 适航司审查申请人提交的申请资料后，发现申请资料不齐全或不符合本规定要求的，应当在五个工作日内告知申请人需要补正的全部内容，但适航司认为有必要进行专家预评审的不受上述期限限制。

3.2.2 适航司审查认为申请资料齐全、符合本规定要求的，或申请人按照适航司的要求全部补正申请资料的，适航司予以受理，并以书面形式告知申请人，见附表3（CAAC表AAC-150）。对于不予受理的申请，适航司以书面形式通知申请人，见附表4（CAAC表AAC-5528）。

3.2.3 申请人在接到受理申请通知书后，应按照规定缴纳审查费，并上传缴费凭证。适航司在确认后，组织进行审定。

# 4 适航审定程序

## 4.1 审查组

根据适航司授权，航油航化审定中心负责组建审查组。

4.1.1 审查组的组成和资格

审查组至少包含2名以上（含2名）具备独立审查能力的人员，其中组长1人，不应选择在审查前1年内曾受雇于申请人的适航审查人员。

审查组组长的资格应符合以下要求：

（1）具有适航、航空油料等与审定项目有关的专业知识，大学本科及以上学历；

（2）具有5年以上适航部门工作经历，并有2年以上的航油适航审定工作经历；

（3）经过航油适航管理培训，熟悉适航法规，具有协作团队精神；

（4）能够正确理解和掌握适航部门的目标、方针和政策，具有较强的组织和协调能力，大局观强，能掌控全局；

（5）局方要求的其他条件。

审查组成员资格应符合以下要求：

（1）具有适航、航空油料等相关专业知识，大学本科及以上学历；

（2）具有2年以上的航油适航审定工作经历（见习审查员可不受限制）；

（3）经过航油适管理培训，熟悉适航法规，具有协作团队精神；

（4）能够正确理解和掌握适航部门的目标、方针和政策；

（5）局方要求的其他条件。

审查组可以安排1-2名见习审查员进行见习审查。

4.1.2 审查组的主要职责

（1）制定审定计划

（2）审定申请人的质量体系；

（3）现场检查；

（4）核查整改措施的落实情况；

（5）编写审定报告。

## 4.2 审查计划

审查组负责制定审定计划，审定计划应与申请人进行沟通和确认。审定计划主要包括以下内容：

- 审定活动的具体日期；

- 审查组成员；

- 申请人基本情况；

- 审定范围和地点；

- 审定工作的主要内容。

## 4.3 审查通知

航油航化审定中心应提前将审定计划告知申请人。

## 4.4 首次会议

审查组组长召开全体审查组成员及申请人责任经理、质量主管领导等相关人员参加的首次会议，会议内容如下：

（1）介绍审查组成员；

（2）介绍申请人主要管理人员及主要的陪同人员；

（3）审查组组长说明适航审定的法律依据、原则和方法；

（4）听取申请人就其企业概况、燃料来源、质量体系以及上次审查以来质量运行情况等内容的汇报；

（5）讨论并确定本次审定活动日程安排及人员分工。

## 4.5 符合性审定

首次会议后，审查组开始进行符合性审定。符合性审查包括质量体系审定和现场审定两部分。

4.5.1 质量体系审定

审查组参照《民用航空燃料供应企业适航审定大纲》（见附录），对申请人质量体系文件进行审定，确认其是否符合CCAR-55的要求。审定中应重点关注以下内容：

（1）申请人应制定、实施和保持质量方针；

（2）在组织机构设置中，质量管理部门应有独立对燃料质量行使否决权的职能；

（3）申请人应建立涵盖质量手册编制、发布、更改的文件管理体系，保证质量体系文件的现行有效；

（4）申请人应建立燃料合格供应商评价制度并形成合格供应商清单，供应商评价制度应至少包括：

- 评价供应商是否具有工艺控制及变更管理程序；

- 评价供应商质量保证部门是否具有独立履行其职责的能力；

- 评价供应商使用的添加剂是否符合局方和企业的要求；

- 评价供应商燃料储存、发出过程管理是否符合局方和企业的要求；

- 评价供应商燃料的运输过程管理是否符合局方和企业的要求。

局方视情况对申请人的供应商评价过程进行监督。申请人的燃料供应商也可按照AP-55-AA-201X-0X的要求，直接取得局方的批准或认可；

（5）申请人应确保燃料接收、运输、储存、检验、分装和加注等过程的每一质量控制点均处于受控状态；

（6）申请人应建立完备的检验手段，以满足所执行质量控制标准所需要的检验要求。如申请人自身检验能力不足，可以委托检验，但应建立对委托方的控制程序，且受委托的检测机构应取得《民用航空油料检测单位批准函》或得到局方的认可；

（7）申请人应建立运输和储存设施设备的管理和控制规定；

（8）申请人应建立不合格燃料的管理和控制规定；

（9）申请人应制定对受委托方的管理规定；

（10）申请人应建立自我审核制度，配备具有专业能力的内审员并制定相关程序；

（11）申请人应建立培训制度，确保有关人员得到及时、充分有效的培训；

（12）申请人应建立向局方报告的程序。

审查组完成申请人质量体系审查，确认申请人质量体系符合CCAR-55相关条款的要求后，审查组签发资料审查表（附表5，CAAC表AAC-55XX），对其质量手册予以批准。若申请人质量体系存在问题，申请人在完成整改（4.7）后，审查组予以确认，并签发资料审查表，对其质量手册予以批准。

4.5.2 现场审定

4.5.2.1现场审定前申请人所必需的条件：

（1）机坪管网、机场油库、中转油库等通过了民航局有关部门的验收；

（2）相关设施设备按照MH/T 6076的要求，完成浸润冲洗，且检验合格。

4.5.2.2审查组依据申请人的质量体系，并参照《民用航空燃料供应企业适航审定大纲》，通过审定申请人质量体系的运转情况和有效性来判定其质量体系是否符合CCAR-55的要求。不但要审定能否全面严格地贯彻执行上述质量控制资料的有关规定，保证经营的燃料符合经批准的规范，同时要审定该体系是否缺少必要的说明和程序。

## 4.6 审定问题和审定意见

在每次审定活动中，审查组成员应按附表6《民用航空燃料供应企业适航审定检查单》进行检查，并记录发现的问题和符合性情况。审查组可以根据申请人情况的不同，选择全部或者部分检查单内容进行检查和记录。

## 4.7 末次会议

（1）完成上述审查活动后，审查组应汇总发现的问题，在汇总时注意：

（a）对于“不符合”项目要提出整改要求，对“不适用”项目要进行讨论和确定；

（b）每个问题的证据应客观、详实、充分，问题应记录来源，如文件的章节号、工作记录的编号等；

（c）应与申请人责任经理就发现的问题进行沟通，并约定整改期限；

（d）填写《航油适航检查发现问题通知书》（附表7，CAAC表AAC-5520）；

（e）填写《民用航空燃料供应企业审定纪要》（附表8，CAAC表AAC-55XX）。

（2）召开讲评会

（a）审查组全体成员及申请人责任经理和质量主管领导等相关人员应参加讲评会；

（b）审查组组长通报审定情况；

（c）双方在《航油适航检查发现问题通知书》上签字确认；

（d）双方在《民用航空燃料供应企业审定纪要》上签字确认。

## 4.8 整改与复核

申请人应就审查组提出的问题举一反三，并在约定的整改期限内完成整改。整改完成后，将整改的证据（如图片、采取的纠正措施等）编制成正式文件报审查组。

审查组对整改资料进行复核，必要时进行现场复核。

## 4.9 审定报告

4.9.1 审查组完成对申请人符合性审查和整改复核后，编写审定报告并提交到航油航化审定中心。

4.9.2 审查组提交的审定报告至少应含有以下内容：

（1）申请人概况及质量体系介绍；

（2）审定方式和审定要求；

（3）审定过程；

（4）符合性情况：确认申请人质量体系符合民用航空规章CCAR-55 和CCAR-33要求；

（5）遗留问题及处理意见；

（6）是否颁发批准书或批准书项目单的结论性建议。

## 4.10 文件的保存

本程序所述所有正式文件，至少保存10个日历年。

# 5 批准书的批准和颁发

5.1 航油航化审定中心审核审查组提交的审定报告，确认申请人是否符合CCAR-55和CCAR-33的要求后，向适航司提出是否颁发批准书或批准书项目单的建议。

5.2 适航司审核航油航化审定中心提交的审定报告，确认申请人是否符合CCAR-55和CCAR-33的要求后，决定是否颁发批准书或批准书项目单。若不予批准，则以适航管理文件反馈申请人。

5.3 批准书包括主页和项目单，批准书主页样本见附表9（CAAC表AAC-5503），批准书项目单上列出航油牌号及规范、适用范围、使用限制、提供服务的地点/批准项目及有效期限等内容，样本见附表10（CAAC表AAC-5504）。

# 6 证后监管

证件颁发后，航油航化审定中心指定一名审查人员为项目主管，负责该项目的证件管理和证后监督检查。批准书持有人可推荐人员按照CCAR-183的要求，申请取得委任航油航化代表，按授权从事部分证后监管工作。

## 6.1 职责

6.1.1 项目主管

项目主管的主要职责如下：

（1）负责证件的日常管理工作；

（2）负责接收批准书持有人信息报告，并向航油航化审定中心报告；

（3）负责接收批准书持有人委任航油航化代表上报的评审结论报告，并向航油航化审定中心报告；

（4）负责接收委任航油航化代表年度监督检查报告，并向航油航化审定中心报告；

（5）制定换证复查计划。

6.1.2 委任代表

批准书持有人委任航油航化代表具体职责和权限如下：

（1）按授权对新增及改扩建供油设施设备进行投用前评审，并将评审结论（附表11，CAAC表AAC-55XX）报项目主管；

（2）按授权对停用设施设备进行再启用前评审，并签发评审结论（可参考附表11）；

（3）按授权对质量体系运行情况进行日常监督检查，并提交年度监督检查工作报告。

（4）局方授权的其他事项。

## 6.2 证件管理

6.2.1 证件效力

（1）批准书不可以转让；

（2）批准书发生遗失，应立即报告局方，申请补办证件；

（3）批准书持有人应在到期前60天，按照本程序申请换证复查，经审定合格后，颁发新的批准书，系列号不变；

（4）批准书暂扣期间或被吊销，持有人应暂停或停止从事原批准书批准的活动；

（5）批准书项目单中全部项目失效后，批准书自动失效。

6.2.2 批准书持有人的责任和义务

（1）在其主要办公地点的显著位置展示批准书或批准书项目单；

（2）保持批准书项目单的现行有效；

（3）保证质量体系的充分性、适宜性和有效性；

（4）保证加注到航空器上的燃料均符合相关适航审定要求，并处于安全可用状态；

（5）接受局方的检查，及时提交局方要求提交的资料。

6.2.3 批准书和批准书项目单的变更

6.2.3.1 批准书持有人遇有下列情形之一时，应当向适航司申请变更批准书主页：

（1）注册名称变化；

（2）注册地址变化；

（3）局方规定的其它需要变更证书主页的情形。

6.2.3.2 发生下列情形之一时，批准书持有人应按照本程序向适航司申请变更批准书项目单。

（1）航油牌号或规范发生变化；

（2）适用的航空器、航空发动机型号发生变化；

（3）航油的使用限制变化；

（4）提供航油服务的地点或批准项目变化；

（5）局方规定的其它情形。

## 6.3 证后监督检查

证后监督检查分为监督检查和换证复查。

6.3.1 监督检查

（1）检查方式

为保证质量体系的充分性、适宜性和有效性，项目主管组织审查人员对批准书持有人的质量体系进行不定期抽查。

（2）当批准书持有人发生以下情况时，项目主管应组织审查人员进行监督检查。

（a）批准书持有人发生质量问题时；

（b）航空器运营人认为批准书持有人提供的燃料存在重大或重复性问题时。

（3）项目主管应对检查中发现的问题进行评估，以确认是否影响到证件的有效性，并将问题报告航油航化审定中心，同时还应通告批准书持有人，并敦促其整改。

（4）项目主管应对整改情况进行跟踪，并将最终结论报航油航化审定中心。

6.3.2 换证复查

批准书持有人应在到期前60天，按照本程序申请换证复查，经审定合格后，颁发新的证件，证件系列号不变。

## 6.4 更改的控制

6.4.1 质量体系变更

批准书持有人发生质量手册变更时，应填写民用航空油料适航证件持有人信息报告表（附表12，CAAC表 AAC-5507），报告项目主管，由项目主管组织进行审查，并以资料审查表（附表5，CAAC表AAC-55XX）的形式进行批准。

6.4.2 设施设备变更

油罐、机坪管网、长输管线等设施设备新增、改扩建及停用后再启用时，批准书持有人应向航油航化审定中心报告。航油航化审定中心视情况指派项目主管或授权委任航油航化代表组织进行审定，并以适航管理文件的形式进行批准。

## 6.5 信息报告

批准书持有人应建立信息报告制度，发生下述情况时，应填写《民用航空燃料供应企业信息报告表》（附表13（CAAC 表AAC-55XX）），向项目主管报告。

（1）组织机构调整，特别是质量管理部门；

（2）批准书持有人发生质量手册变更时；

（3）燃料来源发生变化或供应商清单调整；

（4）关系到燃料质量的委托方发生变化，如委托检验、委托运输、委托接收和委托储存等变化；

（5）每季度的不合格燃料的处理情况；

（6）发现燃料严重质量问题时，应24小时内报告项目主管；

（7）发生加注规格错误的燃料时，应立即通知航空器营运人，并在24小时内报告项目主管；

（8）发生加注质量不合格燃料时，应立即通知航空器营运人并在24小时内报告项目主管；

（9）局方要求报告的其他信息。

项目主管应及时将批准书持有人报告的信息报告航油航化审定中心，航油航化审定中心根据上报信息的内容，决定是否采取相应监督措施。

## 6.6 发布批准书持有人清单

航油航化审定中心实时在中心网站（www.fccc.org.cn）及航油航化适航审定系统（http://118.123.172.240/User/Login）更新批准书持有人情况，局方每年在民航局网站公布批准书持有人清单。

# 7 审定情况报告

航油航化审定中心每年向适航司报告年度审定情况及证后监管情况。特殊情况下，应随时向适航司报告。

# 8 附则

本程序由适航司负责解释。

本程序自下发之日起生效。

# 附录  民用航空燃料供应企业适航审定大纲

# 1 目的

本附录提供了民用航空燃料供应企业适航审定准则。

# 2 审定项目说明和适用范围

2.1 依据CCAR-55的规定，将民用航空燃料供应企业适航符合性审定分成十二项，其中第一项至第十项的重点是质量体系评审，第十一、第十二项的重点是现场审定。

2.2审查组可视申请人具体情况，根据大纲确定的基本原则，灵活掌握相关要求，亦或增加部分要求。

2.3 审定的检查内容见附表6《民用航空燃料供应企业适航审定检查单》相关章节。检查单不包括局方因临时性、重大性原因而增加的要求；审查组可视申请人具体情况，灵活使用检查单的全部或部分内容，亦或增加部分检查内容。

2.4 本大纲适用于民用航空燃料供应企业的符合性审定、换证复查及证后监督检查。

# 3 符合性评审

## 3.1 申请人的合法资质

a.申请人营业执照经营范围应包括航空燃料的运输、储存或销售等，并且处于有效状态；

b.如申请人是某单位或某组织的一部分，应获得上级单位的相应授权文件，且其上级单位应具有相应营业执照。

## 3.2 质量方针及申请人声明

a.申请人应提出明确的以保证油品质量与供油质量为目的的质量方针，企业员工应熟知质量方针；

b.申请人应声明其质量体系符合CCAR-55，且提供与CCAR-55相关条款对应的目录索引或对照表。

## 3.3 组织机构及职责

a.申请人组织机构中部门职责清楚；

b.机构的设置应保证质量部门在开展工作时不受任何部门和个人的干扰；有独立对安全管理和燃料质量行使质量否决权的职能；

c.每一质量控制点都处于受控状态；

d.制定了各部门员工培训、考核规定，对岗位有详细描述和资格要求。

## 3.4 规定、标准、程序等文件管理体系

a.有相应的程序或规定；

b.质量体系文件的编制、审核、发放、回收都有记录；

c.各种文件彼此协调；

d.引用的文件和表格都有相应编号、标题等，以证明引用文件是受控和有效的。

## 3.5 燃料来源、供应商清单

a.有程序控制燃料供应商，有证据表明申请人进行了燃料供应商评价；

b.有经评审合格的供应商清单。

## 3.6 油品质量检验、检测手段和设备及其管理的控制

a.申请人有油品质量控制部门，或有部门能履行质量控制职能；

b.申请人检验部门有局方颁发的民用航空油料检测单位批准函；

c.申请人可以将油品检验委托通过局方适航审定并批准的检测单位，或经局方认可的检测单位。

注：申请人如果将油品检验进行委托，应有相应的控制程序并有委托合同。

## 3.7 不合格燃料的管理和控制

a.有不合格燃料的管理和控制程序；

b.上述程序应对不合格燃料的检验和确认、隔离、标识、记录、处置以及重新验证等做出规定；

c.有燃料的回收控制和燃料的降质处理程序。

## 3.8 对受委托方的管理和控制

a.有对受委托方管理和控制的程序，至少应包括对受委托方的能力、资质、服务质量和信誉的评估等内容；

b.有客观证据证明对委托方有持续跟踪的记录；

c.受委托方必须符合国家和相关行业的标准，且申请人应保证局方能够实施对受委托方符合性检查。

## 3.9 自我审核程序

a.有自我审核程序；

b.配备了有专业能力的内审员；

c.有内审计划并按规定的时间进行；

d.并对内审中发现的不符合项进行整改。

## 3.10 向局方报告的程序

有向局方报告的程序，向局方报告的部门或人员明确。

## 3.11 燃料运输和储存设备/设施的管理和控制

### 3.11.1 燃料运输设备

a.有客观证据如清洗记录、清洗操作规范等证明输油管线、铁路油罐车和公路运油车按SH/T 0164和MH/T 6037的要求进行了清洗；

b.若输油管线、铁路油罐车和公路运油车由委托方管理，委托方应提供证据表明符合要求，如油轮船舱检验报告或其他证明装油容器清洁的文件。

### 3.11.2 燃料储存设施：油库和油罐

a.有油库和油罐的建设资料，如设计图纸、项目批准书等；

b.油罐标识完整，底部油样外观检查及化学测水合格；

c.新建油罐按照MH/T 6076进行了完善的浸润冲洗，且浸润冲洗检验合格；

d.通过民航局有关部门的行业验收。

### 3.11.3过滤装置

a.中转油库的发油系统应有过滤分离器；机场油库接收系统应有预过滤器、过滤分离器，发油系统应有过滤分离器；

b.喷气燃料，过滤分离器满足GB/T 21358、GJB 610或EI 1581；航空汽油，过滤器为5 μm（标称）或更细的微孔过滤器，或直接使用过滤分离器；

c.过滤分离器进、出口管线上，设置快速自封取样接头；

d.过滤器定期进行了检查、膜片试验和滤芯清洗/更换；

e.现场检查过滤器沉淀槽排污及油样检查操作，至油样外观清澈透明、化学测水合格；

f.过滤器压差计符合MH/T 6020的要求，且定期检查合格；

g.有过滤分离器每周压差记录及周压差曲线图，且压差不大于0.1 MPa（校准至最大工作流量后）；

h.过滤器标识完整。

### 3.11.4 加油设备/设施的管理和控制

3.11.4.1 罐式加油车灌油台

（1）现场检查

a.现场检查防尘盖完好；

b.现场检查接头滤网清洁无破损；

c.现场检查过滤器类型符合3.11.3（b、f）的要求；

d.现场检查滤芯更换期限符合质量控制要求；

e.过滤分离器压差不大于0.1 MPa（校准至最大工作流量后）；

f.现场检查过滤器沉淀槽排污及油样检查操作，至油样外观清澈透明、化学测水合格。

注：检查b条款时需打开加油接头，检查e和f条款时需现场操作，也可以核实记录。若未设置过滤器，只进行前两项检查。

（2）记录检查

a.过滤器压差记录；

b.接头滤网检查记录；

c.过滤器膜片试验记录。

注：以上记录字迹清晰、内容详实、填写及签名符合规定，下同。若未设置过滤器，只进行b检查。

3.11.4.2 机坪加油管网系统

（1）现场检查

a.加油地井及阀门状况完好；

b.地井栓标识及防尘盖完好；

c.低点排污口排污及油样检查操作，至油样外观清澈透明、无不溶解水；

d.机坪加油管网系统在使用前应按照MH/T 6076进行了浸润冲洗，且浸润冲洗检验合格；

e.通过民航局有关部门的行业验收。

（2）记录检查

记录内容至少有：

a.每周一次加油地井检查/清洗记录；

b.每周一次低点排污记录；

c.每年一次冲洗作业记录。

3.11.4.3 罐式加油车

（1）现场检查

a.过滤分离器应符合3.11.3（b、f）的要求；

b.过滤分离器定期进行了检查、膜片试验和滤芯清洗/更换；

c.过滤分离器压差不大于0.1 MPa（校准至最大工作流量后）；

d.现场检查过滤分离器沉淀槽排污及油样检查操作，至油样外观清澈透明、化学测水合格；

e.现场检查油罐沉淀槽排污及油样检查操作，油样外观清澈透明、化学测水合格；

f.接头滤网检查和清洗；

g.各种仪表均有标识，包括计量检定、校准标识或准用证等；

h.加油车在使用前应按照MH/T 6076进行了浸润冲洗，且浸润冲洗检验合格。

注：检查f条款时需打开加油接头；检查d和e条款时需现场操作，同时核实记录；c条款可以通过检查记录来确定是否符合。

（2）记录检查

记录内容至少有：

a.日检查记录：各部位水分，过滤器压差；

b.月检查记录：比色法膜片试验、接头滤网检查；

d.半年检查记录：重量法膜片试验或双膜片比色法试验、压差计检查、流量表及压力表检定等；

e.年检查记录：过滤器的检查和维护，滤芯更换；

f.加油车油罐排污、检查、清洗记录。

注：小型机场c条款接头滤网检查为3个月。

3.11.4.4管线加油车

（1）现场检查

a.过滤分离器应符合3.11.3（b、f）的要求；

b.过滤分离器定期进行了检查、膜片试验和滤芯清洗/更换；

c.过滤分离器压差不大于0.1 MPa（校准至最大工作流量后）；

d.现场检查过滤分离器沉淀槽排污及油样检查操作，至油样外观清澈透明、化学测水合格；

e.接头滤网检查和清洗；

f.副油箱检查；

g.各种仪表均有标识，包括计量检定、校准标识或准用证等；

h.加油车在使用前应按照MH/T 6076进行了浸润冲洗，且浸润冲洗检验合格。

注：检查e条款时需打开加油接头；检查d条款时需现场操作，同时核实记录；c条款可以通过检查记录来确定是否符合。

（2）记录检查

记录内容至少有：

a.日检查记录：各部位水分，过滤器压差，副油箱排放及检查；

d.月检查记录：比色法膜片试验、接头滤网检查和清洗；

c.半年检查记录：重量法膜片试验或双膜片比色法试验、压差计检查、流量表及压力表检定；

d.年度检查记录：过滤器的检查和维护，滤芯更换。

## 3.12 燃料采购、储运、加注等全过程质量管理和控制

### 3.12.1 燃料采购

a.有采购程序文件；

b.有采购计划；

c.有证据表明燃料从合格供应商采购；

d.如采购燃料不在供应商清单之列，应将该批油样送有民用航空油料检测单位批准函的实验室或局方认可的其他实验室进行全规格检验。

### 3.12.2 燃料运输质量管理和控制

a.有客观证据表明派驻炼厂机构在发油前对油品进行了检查验收；

b.有客观证据表明派驻炼厂机构在油料装运现场进行了监督检查。

注：对没有驻炼厂的申请人，不适用本条。

### 3.12.3 燃料接收质量管理和控制

3.12.3.1 燃料接收

如有可能应现场检查燃料接收过程，否则，申请人应提供证据表明其燃料接收按照以下要求进行：

a.燃料接收时应首先核对文件（包括收发油证件、燃料牌号、运单号、燃料数量、燃料批号、车（船）号和铅封标记等等），检查出厂质量合格证，检查铅封完好；

b.收油过滤器设置和类型符合3.11.3的规定；

c.滤芯更换日期在有效期内；

d.过滤分离器压差不大于0.1 Mpa；

e.接收检验（含核对检验和电导率检验，下同）合格，检验要求按照MH/T 6020和MH/T 6044的规定执行。

3.12.3.2 燃料接收记录

a.保存文件：出厂质量合格证、接收检验记录/转运地油料检验报告；

b.有过滤分离器膜片试验的原始记录和报告；

c.有接收检验记录。

### 3.12.4 沉降及检验程序

a.有证据表明其接收燃料满足相关沉降要求；

b.有证据表明其接收的燃料按照要求进行了有关检验。

### 3.12.5 燃料储存的质量管理和控制

3.12.5.1 燃料储存

a.有日常管理规定，现场检查证明按规定执行；

b.有证据表明油库油罐油料沉降时间符合MH/T 6020或MH/T 6044的规定；

c.定期进行了油罐（含回收罐）底部油样排放检查；

d.定期进行了燃料电导率测定；

e.发油过滤器设置和类型符合3.11.3的规定；

f.现场检查滤芯更换日期在有效期；

g.过滤分离器压差不大于0.1 MPa；

h.对发油过滤分离器沉淀槽油样进行了检查；

i.现场检查放沉排污系统完好。

3.12.5.2 储油记录

燃料储存期的各种检查检测工作记录内容至少应有：

a.日检查记录：油罐和过滤器沉淀槽水分检查；

b.周检查记录：过滤器压差；

c.月检查记录：燃料电导率、接头滤网检查和清洗、过滤器膜片试验；

d.半年检查记录：检查过滤器压差计；

e.年检查记录：油罐清洗/检查、收油过滤器更换/检查、发油过滤器更换/检查、温度计检定/校准、密度计检定/校准。

### 3.12.6 燃料发出的质量管理和控制

3.12.6.1燃料发出

如有可能应现场检查燃料发出过程，否则，申请人应提供证据表明其燃料发出是按以下程序进行：

a.发出的燃料已按照有关标准进行检验，且指标合格；

b.准备发出的燃料进行了足够的沉降，沉降时间符合有关标准的规定；

c.发出前进行了排污和外观检查；

d.没有化验室的申请人应制定燃料发出质量控制程序，保证发出燃料是合格的。

3.12.6.2燃料发出记录

至少应有：

a.检验报告；

b.燃料沉降时间记录；

c.燃料沉降后，发出前排污检查结果记录。

### 3.12.7 飞机加油质量控制

3.12.7.1 加油设备

（1）罐式加油车

罐式加油车加油前质量控制的内容至少包括下面内容，并且有相应的记录。

a.在以下情况下排尽水分和杂质：（1）每日早班开始时；（2）每次灌油作业并静置5 min后（仅对加油车油罐沉淀槽）；（3）每场大雨、雪过后（仅对加油车油罐沉淀槽）；（4）加油车油罐、过滤器或加油系统清洗或维修之后；（5）抽油后；

b.现场检查油罐沉淀槽排污和油样检查操作，核实记录；

c.现场检查过滤分离器沉淀槽排污和油样检查操作，核实记录。

（2）管线加油车

管线加油车加油前质量控制操作至少包括下面内容，并且有相应的记录：

a.在每日早班开始时或过滤器、加油系统维护之后，排尽水分和杂质。

b.现场检查过滤分离器沉淀槽油样；

c.检查管线加油系统：每周一次从管线加油系统所有取样点取样作目视检查，发现水分、杂质，及时排除，核实记录。

（3）加油前准备

有客观证据表明至少按如下内容进行加油前准备工作：

a.随车携带检查燃料质量的工具及燃料质量保证书；

b.核对燃料品种、牌号、规格；

c.从过滤分离器出口取样，目视检查合格。

（4）加油期间的检查

有客观证据表明至少按如下内容进行加油工作：

a.现场检查加油工作人员加油期间，随时注意观察过滤器压差变化情况；

b.加油期间的检查按照有关标准执行。

## 3.13 燃料运输的质量控制

燃料运输除满足上述各章节相关内容的要求以外，还应根据其特殊性进行以下质量控制：

- 水路运输的质量控制，应包括文件控制、运输船舶质量控制、油码头和码头油库质量控制、燃料发油及接收质量控制等，具体应满足MH/T 6038的要求；

- 长输管道的质量控制，用包括文件控制、设备控制、输送质量控制及清管作业等，具体应满足MH/T 6080的要求。

# 附表1 民用航空燃料供应企业适航批准书申请书

中 国 民 用 航 空  局

民用航空燃料供应企业适航批准书申请书

1. 申请人名称：

2. 申请人注册地址：

3. 联系人电话：                      传真：

电子信箱：

4.申请理由：

□ 首次申请（含首次项目单申请）

□ 换证复查

□ 变更名称

□ 变更经营/注册地址

□ 变更批准书项目单

□ 其它:

5. 申请人随本申请书一同提交的文件

□ 申请人合法资质的证明文件

□ 申请人总体概况的说明

□ 申请人质量体系的说明

□ 其他:

6.申请人声明：本申请书内容及提交的文件真实、准确、有效。

7.申请人

姓    名：                            职     务：

签    名：（加盖公章）                 日     期：

CAAC表AAC-5501（0X/2018）

# 附表2 民用航空燃料供应企业信息表

民用航空燃料供应企业信息表

| 企业名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 主要负责人 |  | 责任经理 |  |
| 申请证件类型 | □批准书 □项目单 | 服务地点 |  |
| 提供服务类型 | □储存 □运输 □加注 □其他： | 拟投入运营日期 |  |
| （预期）年加油量 |  | （预期）年加油架次 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 邮箱 |  | 邮寄地址 |  |
| 航空燃料牌号及供应商 | 牌号 | 供应商 | 运输方式 | 运距 |
|  | □3号喷气燃料 |  |  |  |
|  | □Jet A-1 |  |  |  |
|  | □航空替代燃料 |  |  |  |
|  | □航空汽油 |  |  |  |
|  | □其他： |  |  |  |
| 检验类型 | □核对检验 □重新评定检验 □全规格检验 □其他： |
| 主要设施设备 （包括油库、油罐、机坪管网、加油车、输油管线、油船及其他，以服务地点为单位分别登记，可另附页） | 设施设备 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
|  | **油库 |  |  |  |
|  | 油罐 |  |  |  |
|  | **油库 |  |  |  |
|  | 油罐 |  |  |  |
|  | 油罐 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | 航空加油站/供应站 |  |  |  |
|  | 管线加油车 |  |  |  |
|  | 罐式加油车 |  |  |  |
|  | 机坪管网 |  |  |  |
|  | 加油栓井 |  |  |  |
|  | 低点 |  |  |  |
|  | 高点 |  |  |  |
|  | 输油管线 |  |  |  |
|  | 油船 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 备注： |

CAAC 表 AAC-55XX（0X/2018）

# 附表3 受理申请通知书

中 国 民 用 航 空 局

受  理  申  请  通  知  书

受理编号：             日期：

1. 申请单位名称： 地 址： 邮政编码：

2. 申请理由：

3.申请日期

4.受理意见：

5.审查费                   人民币                     元

请电付至：银行户名：中国民用航空局清算中心

开户行全称：中信银行总行营业部

银行账号：7111010189800003881

职务：

部门：

受理人签字：

CAAC表AAC-150（12/2010）

中国民用航空总局受理申请通知书（续）

申请人须知

请你单位将审查费汇至受理申请通知书中所注明的银行帐号，并将汇款凭

证及下列回复单传真至适航司（Fax：                       ）。

受理申请通知书回复单

| 受理编号 |  |
| --- | --- |
| 汇款凭证号 |  |
| 联 系 人 |  |
| E-mail地址 |  |
| 电 话 |  |
| 传 真 |  |
| 备注： 日期： |

# 附表4 不予受理通知书

中 国 民 用 航 空 局

不  予  受  理  通  知  书

申请书编号：                日期：

1．申请单位名称： 地 址： 电 话：

2．不予受理原因：

签  名：

职  务：

部  门：

日  期：

CAAC表AAC-5528(0X/2018)

# 附表5 资料审查表

资料审查表

编号：

| 申请人： |
| --- |
| 审查类型：□首次申请 □变更申请 |
| 依据的适航规章或程序： |
| 批准资料目录 |
| 资料编号/版次 | 资料名称 |
| 根据适航部门授权范围，已按有关的规章或审定程序对上述资料进行了审查，并确认符合所述的相关规章/程序条款的要求，故批准上述资料。 审查组代表签名： 日期： |

CAAC表AAC-55XX(0X/2018)

# 附表6 民用航空燃料供应企业适航审定检查单

民用航空燃料供应企业适航检查单

| 接受检查单位： 地点： 质量负责人及联系方式： 质量手册版本： | 审查组成员： 检查日期： |
| --- | --- |
| 服务类型 | □飞机加油服务 □航空燃料储存 □航空燃料运输 □其它 |
| 燃料牌号及燃料规范 | □3号喷气燃料 □JetA-1 □航空替代燃料 □航空汽油 |
| 油源 |  |
| 运输途径及距离 |  |
| 储油罐及容量 |  |
| 库存大致天数 |  |
| 罐式加油车及容量 |  |
| 管线加油车 |  |
| 年加油架次及加油量 |  |
| 执行的质量控制标准 |  |

评审意见栏中填写：S—符合；X—不符合；N/A—不适用；L—缺项

| 检查项目 | 评审 意见 | 结果/注释 |
| --- | --- | --- |
| 1 CCAR-55第七条（一）申请人合法资质的证明文件评审 |
| 1.1 工商营业执照正（副）本 |  |  |
| 1.2 法人授权证明文件 |  |  |
| 2 CCAR-55第十三条（一） 企业质量方针及申请人声明评审 |
| 2.1 质量方针 |  |  |
| 2.2 申请人声明 |  |  |
| 3 CCAR-55第十三条（二）组织机构及职责评审 |
| 3.1 组织机构图及职责描述 |  |  |
| 3.2 员工技能及资质 |  |  |
| 3.3 培训 |  |  |
| 4 CCAR-55第十三条（三）规定、标准、程序等文件管理体系评审 |
| 4.1 文件编制、批准、修改及更新的程序 |  |  |
| 4.2 文件发放、收回、管理 |  |  |
| 4.3 外来文件的管理 |  |  |
| 5 CCAR-55第十三条（四）油料供应商清单评审 |
| 5.1 燃料来源 |  |  |
| 5.2 油料供应商管理程序 |  |  |
| 5.3 燃料供应商的批准和变更 |  |  |
| 6 CCAR-55第十三条（六）油品质量检验、检测手段和设备及其管理的控制评审 |
| 6.1 组织管理及责任 |  |  |
| 6.2 检验手段 |  |  |
| 6.3 检验设备及其管理 |  |  |
| 6.4 检验的委托 |  |  |
| 7 CCAR-55第十三条（八）不合格燃料的管理和控制评审 |
| 7.1 不合格燃料的管理程序 |  |  |
| 7.2 燃料的回收和降质处置 |  |  |
| 7.2.1 回收 |
| A.外观和密度检验 |  |  |
| B.微生物 |  |  |
| C.返回油料比例（或数量） |  |  |
| 7.2.2降质 |  |  |
| 8 CCAR-55第十三条（九）对受委托方的管理和控制评审 |
| 8.1 对受委托方的管理和控制 |  |  |
| 9 CCAR-55第十三条（十）自我审核程序评审 |
| 9.1 内部审核 |  |  |
| 9.2 管理评审 |  |  |
| 10 CCAR-55第十三条（十一）向局方报告的程序评审 |
| 10.1 向局方报告的程序 |  |  |
| 11 CCAR-55第十三条（七）燃料运输和储存设备/设施的管理和控制评审 |
| 11.1 燃料运输设备 |
| □输油管线 □铁路油罐车 □油船 □公路运油车 |
| 11.2 燃料储存设施 |
| A.油库和油罐 |  | 罐号： □立式罐 □卧式罐 □立式罐 □卧式罐 |
| B.油罐标识 |  |  |
| C.浮动吸油管 |  |  |
| D.油罐的附件 |  |  |
| E.油罐油样检查 |
| a.储存罐（外观和化学测水） |  | 记录结果： |
| b.使用罐（外观和化学测水） |  | 记录结果： |
| c.回收罐（外观和化学测水） |  | 记录结果： |
| F.浸润冲洗 |  |  |
| G.行业验收 |  | 注：仅针对新建设施 |
| 11.3 过滤装置 |
| 11.3.1 中转油库 |
| A.收油系统的过滤器 |  | 记录过滤器类型/编号： |
| a.快速自封取样接头 |  |  |
| b.定期检查、膜片试验和滤芯清洗/更换 |  |  |
| c.压差计 |  |  |
| d.沉淀槽油样（外观和化学测水） |  | 结果记录： |
| e.过滤器标志牌 |  |  |
| f.压差曲线 |  |  |
| B.发油系统的过滤器 |  | 记录过滤器类型/编号： |
| a.快速自封取样接头 |  |  |
| b.定期检查、膜片试验和滤芯清洗/更换 |  |  |
| c.压差计 |  |  |
| d.沉淀槽油样（外观和化学测水） |  | 结果记录： |
| e.过滤器标志牌 |  |  |
| f.压差曲线 |  |  |
| 11.3.2 机场油库 |  |  |
| A.收油系统的过滤器 |  | 记录过滤器类型/编号： |
| a.快速自封取样接头 |  |  |
| b.定期检查、膜片试验和滤芯清洗/更换 |  |  |
| c.压差计 |  |  |
| d.沉淀槽油样（外观和化学测水） |  | 结果记录： |
| e.过滤器标志牌 |  |  |
| f.压差曲线 |  |  |
| B.发油系统的过滤器 |  | 记录过滤器类型/编号： |
| a.快速自封取样接头 |  |  |
| b.定期检查、膜片试验和滤芯清洗/更换 |  |  |
| c.压差计 |  |  |
| d.沉淀槽油样（外观和化学测水） |  | 结果记录： |
| e.过滤器标志牌 |  |  |
| f.压差曲线 |  |  |
| C.灌油台的过滤器 |  | 记录过滤器类型/编号： |
| a.快速自封取样接头 |  |  |
| b.定期检查、膜片试验和滤芯清洗/更换 |  |  |
| c.压差计 |  |  |
| d.沉淀槽油样（外观和化学测水） |  | 结果记录： |
| e.过滤器标志牌 |  |  |
| f.压差曲线 |  |  |
| 11.4 加油设备/设施的管理和控制 |
| 11.4.1 罐式加油车灌油台及记录 记录被检查设施设备编号： |
| A.防尘盖、胶管 |  | 记录胶管使用时间： |
| B.接头滤网清洁无破损 |  |  |
| C.过滤器 |  | 记录过滤器类型/编号： |
| a.快速自封取样接头 |  |  |
| b.定期检查、膜片试验和滤芯清洗/更换 |  |  |
| c.压差计 |  | 记录压差： |
| d.沉淀槽油样（外观和化学测水） |  | 结果记录： |
| e.过滤器标志牌 |  |  |
| f.压差曲线 |  |  |
| 11.4.2 机坪加油管网系统及记录 记录检查点的编号: |
| A.加油地井及阀门 |  |  |
| B.地井栓标识及防尘盖 |  |  |
| C.低点排污和油样检查（外观检查） |  | 结果记录： |
| D.加油地井检查/清洗（每周一次） |  |  |
| E.低点排污及油样检查（每周一次） |  |  |
| F.浸润冲洗 |  |  |
| G.行业验收 |  | 注：仅针对新建设施 |
| 11.4.3 罐式加油车及记录 记录被检查车辆编号： |
| A.浸润冲洗 |  |  |
| B.过滤分离器 |  | 记录过滤分离器类型： |
| C.过滤分离器检查 |  | 记录： |
| D.过滤分离器压差 |  | 记录压差： |
| E.过滤分离器沉淀槽排污及油样检查 （外观和化学测水） |  | 结果记录： |
| F.油罐沉淀槽排污及油样检查 （外观和化学测水） |  | 结果记录： |
| G.接头滤网 |  |  |
| H.防尘盖 |  |  |
| I.日检查项目 |
| a.流量表铅封、清洁油样瓶、化学测水器 |  |  |
| b.各部位检查水分、过滤器压差 |  |  |
| J.接头滤网清洗记录 |  |  |
| K.膜片试验记录 |  |  |
| L.流量表、压差计、压力表检定 |  |  |
| M.过滤分离器及滤芯检查清洗更换记录 |  |  |
| a.清洗检查记录 |  |  |
| b.微生物检查 |  |  |
| N.副油箱的清洗记录 |  |  |
| 11.4.4 管线加油车及记录 记录车辆编号： |
| A.浸润冲洗 |  |  |
| B.过滤分离器 |  | 记录过滤分离器类型： |
| C.过滤分离器检查 |  | 记录： |
| D.过滤分离器压差 |  | 记录压差： |
| E.过滤分离器沉淀槽排污及油样检查 （外观和化学测水） |  | 结果记录： |
| F.接头滤网清洁无破损 |  |  |
| G.防尘盖 |  |  |
| H.日检查项目 |
| a.流量表铅封、清洁油样瓶、化学测水器 |  |  |
| b.各部位检查水分、过滤分离器压差 |  |  |
| I.接头滤网清洗 |  |  |
| J.膜片试验记录 |  |  |
| K.过滤分离器及滤芯检查清洗更换记录 |  |  |
| a.清洗检查记录 |  |  |
| b.微生物检查 |  |  |
| L.流量表、压差计、压力表检定 |  |  |
| M.副油箱的清洗 |  |  |
| 12 CCAR-55第十三条（五）燃料采购、储运、加注等全过程质量管理和控制评审 |
| 12.1 燃料采购 |
| A.有采购程序文件 |  |  |
| B.有采购计划 |  |  |
| C.采购按供应商清单执行 |  |  |
| D.采购燃料不在供应商清单内，应有控制程序 |  |  |
| 12.2 燃料接收质量管理和控制 |
| 12.2.1 通用要求 所有运输途径 （□铁路 □水路 □管线 □公路） |
| A.收发油文件 |  |  |
| B.收油过滤器沉淀槽油样 （收油期间） |  |  |
| C.收油过滤器压差 |  | 记录压差： |
| D.抗静电添加剂 |  | 记录添加剂名称： |
| 12.2.2 接收铁路/公路来油 |
| A.接收前检验 |  |  |
| B.留样 |  |  |
| 12.2.3 接收管线来油 |
| A接收前检验 |  |  |
| B.接收过程的控制 |  |  |
| C.留样 |  |  |
| 12.2.4 接收船运燃料 |
| A接收前检验 |  |  |
| B.接收过程的控制 |  |  |
| C.留样 |  |  |
| 12.3 沉降及检验程序 |
| 12.3.1 隔离及沉降 |  |  |
| A.油罐沉降时间 |  |  |
| 12.3.2 检验 |
| A.密度、杂质和悬浮水 |  |  |
| B.隔离和专用系统 |  |  |
| C.非隔离和非专用系统 |  |  |
| 12.4 燃料储存的质量管理和控制 |
| A.日检查项目 |  |  |
| a.使用油罐的排放和检查 |  |  |
| b.回收油罐的排放和检查 |  |  |
| B.周检查项目 |
| a.过滤器压差 |  |  |
| b.储存油罐底部排放检查 |  |  |
| C.月检查项目 |
| a.燃料电导率 |  |  |
| b.浮动吸油管 |  |  |
| c.油罐的附件 |  |  |
| D.半年检查项目 |  |  |
| a.重新评定检验 |  |  |
| b.压力表检定/校准 |  |  |
| c.微生物检测 |  |  |
| E.年检查项目 |  |  |
| a.油罐清洗检查 |  |  |
| b.密度计检定/校准 |  |  |
| c.温度计检定/校准 |  |  |
| 12.5 燃料发出的质量管理和控制 |
| A.沉降及检验 |  |  |
| B.发油前检查 |  |  |
| a.油罐低点排放和检查 |  |  |
| b.发油过滤分离器 |  |  |
| 12.6 飞机加油的质量控制 |
| 12.6.1 罐式加油车 |
| A．加油前 |
| 排尽水分和杂质 （外观和化学测水） |  | 结果记录： |
| B．加油期间 |
| a.过滤分离器出口端油样 （外观和化学测水） |  | 结果记录： |
| b.过滤分离器压差 |  |  |
| 12.6.2 管线加油车 |
| A．加油前 |
| 排尽水分和杂质 |  | 结果记录： |
| B．加油期间 |
| a.过滤分离器出口端油样 （外观和化学测水） |  | 结果记录： |
| b.过滤分离器压差 |  |  |
| C．加油结束 |
| a.过滤分离器沉淀槽油样 （外观和化学测水） |  | 结果记录： |
| 13. 燃料运输的质量控制 |
| 13.1水路运输 |
| 13.1.1 文件控制 |  |  |
| A．收发油文件 |  |  |
| B. 油样记录 |  |  |
| 13.1.2运输船舶 |  |  |
| 船舶设施 |  |  |
| 清洗检查 |  |  |
| 13.1.3油码头和码头油库 |  |  |
| A．接卸设施 |  |  |
| B．清扫检查 |  |  |
| C．清洗检查 |  |  |
| 13.1.4燃料发油及接收 |  |  |
| 验舱 |  |  |
| 13.2 长输管道 |  |  |
| 13.2.1 文件控制 |  |  |
| A．收发油文件 |  |  |
| 13.2.2 设备控制 |  |  |
| 管道标识 |  |  |
| 13.2.3输送质量控制 |  |  |
| A． 压差控制 |  |  |
| B． 首站的质量控制 |  |  |
| 输送过程排放检查 |  |  |
| 输送过程外观检查 |  |  |
| C． 末站的质量控制 |  |  |
| 输送过程排放检查 |  |  |
| D． 膜片试验 |  |  |
| 13.2.4 清管作业 |  |  |
| 定期进行或按需要进行 |  |  |

# 附表7 航油适航检查发现问题通知书

| 中 国 民 用 航 空 局 航 油 适 航 检 查 发 现 问 题 通 知 书 |
| --- |
| 编号： | 版次：2 |
| 一、航油适航证件申请人： |
| 二、申请证件类型： 民用航空油料供应企业适航批准书/项目单 民用航空油料检测单位批准函/项目单 |
| 三、审查地点: |
| 四、检查中发现的主要问题: |
| 五、整改意见及时间: |
| 审查组成员: 年 月 日 |
| 被评审单位代表： 年 月 日 | 审查组组长： 年 月 日 |

CAAC表AAC—5520(0X/2018)

# 附表8民用航空燃料供应企业审定纪要

民用航空燃料供应企业审定纪要

| 申请单位： |
| --- |
| 审查地点： |
| 审定纪要： （1）质量体系运行情况及历次检查整改情况 （2）本次检查情况 （3）本次检查达成的共识性的问题 （4）本次提出的问题 |
| 审查组代表： | 日期： |
| 申请人代表： | 日期： |

CAAC 表 AAC-55XX（0X/2018）

# 附表9民用航空油料供应企业适航批准书

中 国 民 用 航 空 局

民用航空油料供应企业适航批准书

编号：

供应企业名称：

供应企业地址：

经审查，该民用航空油料供应企业符合中国民用航空规章CCAR-55部的相关要求，可以从事本批准书项目单中所列民用航空油料的相关服务活动。

局长授权

批 准 人：                            职    务：

部    门：                            日    期：

CAAC表AAC－5503（0X/2018）

# 附表10民用航空油料供应企业适航批准书项目单

中 国 民 用 航 空 局

民用航空油料供应企业适航批准书项目单

项目单编号：×××—×××

本项目单是《民用航空油料供应企业适航批准书》××的一部分

航油牌号及规范：

适用的航空器、航空发动机型号（可另附页说明）：

使用限制：

提供该牌号航油服务的地点（可另附页说明）/批准项目：

有效期：××××年××月××日至××××年××月××日

局长授权

批 准 人：                           职    务：

部    门：                           日    期：

CAAC表AAC－5504(0X/2018)

# 附表11 新增及改扩建供油设施设备投用备案表表

新增及改扩建供油设施设备投用备案表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 确认 |
| 1 | 通过行业验收的证明文件 |  |
| 2 | 浸润冲洗方案及其批准文件 |  |
| 3 | 浸润冲洗燃料计量资料 |  |
| 4 | 浸润冲洗燃料质量检验报告及质量监控结果 |  |
| 5 | 关键设备复核记录 |  |
| 6 | 浸润冲洗方案变更审批文件 |  |
| 7 | 浸润冲洗总结报告 |  |
| 注：如确认资料符合要求，请在“确认”栏打“√”。 |
| 本人根据局方授权，对本项目的行业验收和浸润冲洗进行了全程监督，并认真检查了本项目的行业验收资料和浸润冲洗资料，确认浸润冲洗符合MH/T 6076-2017的要求，拟于**年**月**日投入使用，特此备案。 附件1 通过行业验收的证明文件 附件2 浸润冲洗总结报告 委任代表签名： 日期： |

CAAC 表 AAC-55XX（0X/2018）

# 附表12 民用航空燃料供应企业信息报告表

民用航空燃料供应企业信息报告表

| 单位： 地址： |
| --- |
| 事发时间： 年 月 日 时 分 |
| 报告内容： |
| 采取的措施： |
| 其他说明： |
| 填报人： 填报日期： 年 月 日 |
| 填报单位及证书编号： | 报告单位领导签名： |

CAAC 表 AAC-5507（0X/2018）

# Text boxes

管理程序